## Лист1
"СОГЛАСОВАНО" |  |  | "УТВЕРЖДАЮ"
Директор департамента |  |  |  | Генеральный директор
коммунального хозяйства |  |  | КП "Харьковские тепловые сети"
__________________ В. А. Китанин |  |  | _____________________С. Ю. Андреев
" ____" ____________ 2015 г. |  |  | " ____ " __________ 2015 г.
Г Р А Ф И К
ГРУППОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОТОПЛЕНИЯ ОТ ЦТП
(БЕЗ ОТКЛЮЧЕНИЯ Г.В.С.)
№ п/п | ЦТП | Снижение |  | П Е Р И О Д И Ч Н О С Т Ь
|  | расхода |  | О Т К Л Ю Ч Е Н И Я |  | Примеч.
|  | сетевой воды | 1-я очередь | 2-я очередь | 3-я очередь
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8
Т Э Ц - 3
1 | 2/36 | 3.4 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 3.4
2 | 2/50 | 3.7 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 3.7
3 | 3/5 | 88 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 88
4 | 3/19 | 5.6 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 5.6
5 | 3/20 | 10.4 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 10.4
6 | 3/21 | 1.9 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 1.9
7 | 3/23* | 153 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 153 | 0
8 | 4/1* | 150 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 150 | 0
9 | 4/3* | 74.3 | XXXXXX |  |  |  | 74.3 | 0 | 0
10 | 4/4 | 155.1 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 155.1 | 0
11 | 4/5 | 202 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 202 | 0
12 | 4/6 | 100 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 100 | 0
13 | 4/7 | 172.4 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 172.4 | 0
14 | 4/9 | 184.8 | XXXXXX |  |  |  | 184.8 | 0 | 0
15 | 4/10 | 206.1 | XXXXXX |  |  |  | 206.1 | 0 | 0
16 | 4/15 | 22 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 22 | 0
17 | 4/24а* | 46 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 46
18 | 4/29 | 218 | XXXXXX |  |  |  | 218 | 0 | 0 | нет реж.карты
19 | 4/33 | 48 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 48 | 0
20 | 4/34 | 46.1 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 46.1
21 | 4/34а | 30 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 30
22 | 4/35 | 143.2 | XXXXXX |  |  |  | 143.2 | 0 | 0
23 | пр. Московский, 122 | 62 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 62 | 0
24 | ул. Халтурина, 38 | 30.9 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 30.9 | 0 | нет реж.карты
25 | Салтовское шоссе, 8 | 34 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 34 | 0 | нет реж.карты
26 | ул. Ковтуна, 25* | 39 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 39 | 0
27 | ул. Марьинская, 22 | 9.3 | XXXXXX |  |  |  | 9.3 | 0 | 0
| Итого по ТЭЦ-3 : | 2239.2 | 835.7 | 1168.4 | 235.1 |  | 835.7 | 1168.4 | 235.1 | 2239.2
К О М И Н Т Е Р Н О В С К А Я К О Т Е Л Ь Н А Я
28 | 3/6* | 240 | XXXXXX |  |  |  | 240 | 0 | 0
29 | 4/11 | 78 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 78
30 | 4/12 | 51 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 51
31 | 4/13 | 93 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 93 | 0
32 | 4/14 | 47 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 47
33 | 4/25 | 235 | XXXXXX |  |  |  | 235 | 0 | 0
34 | 4/27 | 240 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 240 | 0
35 | 4/27а | 183 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 183 | 0
36 | 4/28 | 150 | XXXXXX |  |  |  | 150 | 0 | 0
37 | 4/28а* | 53 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 53
38 | 4/40 | 100 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 100
39 | 4/57 | 128 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 128 | нет реж.карты
40 | пр-д Азербайджанский, 4 | 22.9 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 22.9
41 | УВД-1 пр. 50 лет СССР, 27 | 36 | XXXXXX |  |  |  | 36 | 0 | 0 | нет реж.карты
42 | УВД-2 пр. 50 лет СССР, 27А | 18 | XXXXXX |  |  |  | 18 | 0 | 0 | нет реж.карты
| Итого по ККР : | 1674.9 | 679 | 516 | 479.9 |  | 679 | 516 | 479.9 | 1674.9
ВСЕГО по ТЭЦ-3 и ККР : |  | 3914.1 | 1514.7 | 1684.4 | 715 |  | 1514.7 | 1684.4 | 715 | 3914.1
Т Э Ц - 4
43 | 4/3а* | 163 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 163
44 | 4/30* | 89 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 89 | 0
45 | 4/31 | 38.4 | XXXXXX |  |  |  | 38.4 | 0 | 0
46 | 4/32 | 31.8 | XXXXXX |  |  |  | 31.8 | 0 | 0
47 | 4/33а | 11 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 11
48 | 4/37* | 124 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 124
49 | 4/38 | 199.8 | XXXXXX |  |  |  | 199.8 | 0 | 0
50 | 4/39* | 32.8 | XXXXXX |  |  |  | 32.8 | 0 | 0
51 | 624 | 192.3 | XXXXXX |  |  |  | 192.3 | 0 | 0
52 | 624а | 114.1 | XXXXXX |  |  |  | 114.1 | 0 | 0
53 | 625 | 227.2 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 227.2 | 0
54 | цтп Горизонт-1* | 86 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 86 | 0
55 | цтп Горизонт-2* | 116.2 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 116.2
56 | ул. Луи Пастера, 323А* | 16.4 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 16.4
57 | ТРС-кот. № 5 ул. Тархова, 1 А* | 28 | XXXXXX |  |  |  | 28 | 0 | 0
58 | ТРС-кот. № 2 ул. Мира, 74А* | 127.5 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 127.5
| Итого по ТЭЦ-4 : | 1597.5 | 637.2 | 402.2 | 558.1 |  | 637.2 | 402.2 | 558.1 | 1597.5
Т Э Ц - 5
59 | 2/9а | 161 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 161
60 | 2/14 | 306.6 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 306.6
61 | 2/15 | 168 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 168 | 0
62 | 2/16 | 291 | XXXXXX |  |  |  | 291 | 0 | 0
63 | 2/17 | 201 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 201
64 | 2/17А | 162 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 162
65 | 2/18 | 137.8 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 137.8 | 0
66 | 2/19 | 87 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 87 | 0
67 | 2/20 | 251 | XXXXXX |  |  |  | 251 | 0 | 0
68 | 2/21 | 111 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 111 | 0
69 | 2/25 | 10.1 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 10.1
70 | 2/26 | 100.7 | XXXXXX |  |  |  | 100.7 | 0 | 0
71 | 2/28 | 42 | XXXXXX |  |  |  | 42 | 0 | 0
72 | 2/29 | 80 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 80 | 0
73 | 2/30 | 0.9 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 0.9
74 | 2/32 | 11.3 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 11.3
75 | 2/33 | 7.4 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 7.4
76 | 2/34 | 12.6 | XXXXXX |  |  |  | 12.6 | 0 | 0
77 | 2/35 | 36.8 | XXXXXX |  |  |  | 36.8 | 0 | 0
78 | 2/37 | 5.5 | XXXXXX |  |  |  | 5.5 | 0 | 0
79 | 2/40 | 5 | XXXXXX |  |  |  | 5 | 0 | 0
80 | 2/42 | 3.7 | XXXXXX |  |  |  | 3.7 | 0 | 0
81 | 2/43 | 11.4 | XXXXXX |  |  |  | 11.4 | 0 | 0
82 | 2/46 | 19.1 | XXXXXX |  |  |  | 19.1 | 0 | 0
83 | 2/48 | 2.4 | XXXXXX |  |  |  | 2.4 | 0 | 0
84 | 3/1* | 258 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 258
85 | 3/2* | 304 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 304 | 0
86 | 3/3 | 141 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 141 | 0
87 | 3/4 | 7.8 | XXXXXX |  |  |  | 7.8 | 0 | 0
88 | 3/7* | 221.5 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 221.5
89 | 3/8 | 34 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 34
90 | 3/10 | 167 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 167 | 0
91 | 3/11 | 2.9 | XXXXXX |  |  |  | 2.9 | 0 | 0
92 | 3/15 | 10 | XXXXXX |  |  |  | 10 | 0 | 0
93 | 3/16 | 62 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 62 | 0
94 | 3/17 | 27.5 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 27.5
95 | ул. Минайленко, 4А* | 121 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 121
96 | пер. Болгарский, 2* | 56.2 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 56.2 | 0
97 | пр. Постышева, 4А | 62.7 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 62.7 | 0
98 | пр. Постышева, 20* | 88.5 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 88.5 | 0
99 | ул. Нариманова, 6 | 57.8 | XXXXXX |  |  |  | 57.8 | 0 | 0
100 | ул. Менделеева, 22 | 6 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 6 | нет реж.карты
101 | ул. Полтавский шлях, 181 | 5.7 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 5.7 | нет реж.карты
102 | ул. Цюрупы, 5* | 43.4 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 43.4 | 0
103 | ул. Довгалевского, 17Б | 4.7 | XXXXXX |  |  |  | 4.7 | 0 | 0
104 | ул. Довгалевского, 9А | 9.6 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 9.6 | 0
105 | ул. Крупская, 15 | 34.3 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 34.3
106 | ул. Молодёжная, 3А | 70 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 70
107 | "Мобиль" | 272 | XXXXXX |  |  |  | 272 | 0 | 0
108 | ул. Пушкина, 20 | 212 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 212 | 0
109 | ул. Ленина, 5 | 67 | XXXXXX |  |  |  | 67 | 0 | 0
110 | ул. Макаренко, 3 | 47 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 47
111 | ул. Матюшенко, 7Б | 57 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 57 | 0
112 | ул. Котлова, 193 | 8.3 | XXXXXX |  |  |  | 8.3 | 0 | 0
113 | ул. Котлова, 222 | 62.1 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 62.1 | 0
114 | ул. Полтавский Шлях, 190/2* | 101.2 | XXXXXX |  |  |  | 101.2 | 0 | 0
| Итого по ТЭЦ-5 : | 4847.5 | 1312.9 | 1849.3 | 1685.3 |  | 1312.9 | 1849.3 | 1685.3 | 4847.5
Д З Е Р Ж И Н С К А Я К О Т Е Л Ь Н А Я
115 | 2/1* | 121 | XXXXXX |  |  |  | 121 | 0 | 0
116 | 2/2* | 149 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 149 | 0
117 | 2/3 | 187 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 187
118 | 2/4* | 64 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 64
119 | 2/5* | 45 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 45 | 0
120 | 2/6* | 88 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 88
121 | 2/7 | 25.1 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 25.1 | 0
122 | 2/9* | 158 | XXXXXX |  |  |  | 158 | 0 | 0
123 | 2/10 | 203 | XXXXXX |  |  |  | 203 | 0 | 0
124 | 2/13 | 140 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 140 | 0
125 | 2/22 | 36 | XXXXXX |  |  |  | 36 | 0 | 0
126 | 2/23 | 41 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 41
127 | 2/24 | 16 | XXXXXX |  |  |  | 16 | 0 | 0
128 | 2/31 | 2.4 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 2.4 | 0
129 | 2/39 | 3.3 | XXXXXX |  |  |  | 3.3 | 0 | 0
130 | 2/41 | 3.9 | XXXXXX |  |  |  | 3.9 | 0 | 0
131 | 2/44 | 17.4 | XXXXXX |  |  |  | 17.4 | 0 | 0
132 | 2/45 | 12.5 | XXXXXX |  |  |  | 12.5 | 0 | 0
133 | 2/47 | 4.9 | XXXXXX |  |  |  | 4.9 | 0 | 0
134 | 2/49 | 6.9 | XXXXXX |  |  |  | 6.9 | 0 | 0
| Итого по КДР : | 1324.4 | 582.9 | 361.5 | 380 |  | 582.9 | 361.5 | 380 | 1324.4
С А Л Т О В С К А Я К О Т Е Л Ь Н А Я
135 | 520-1 | 206.6 | XXXXXX |  |  |  | 206.6 | 0 | 0
136 | 520-2 | 219 | XXXXXX |  |  |  | 219 | 0 | 0
137 | 521-1 | 222.9 | XXXXXX |  |  |  | 222.9 | 0 | 0
138 | 521-2 | 335 | XXXXXX |  |  |  | 335 | 0 | 0
139 | 522-1 | 248 | XXXXXX |  |  |  | 248 | 0 | 0
140 | 522-2 | 302 | XXXXXX |  |  |  | 302 | 0 | 0
141 | 524-1* | 257.7 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 257.7 | 0
142 | 524-2* | 232 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 232 | 0
143 | 531-1 | 172.7 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 172.7 | 0
144 | 531-2 | 194.4 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 194.4 | 0
145 | 533-1 | 200 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 200 | 0
146 | 533-2 | 215.5 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 215.5 | 0
147 | 535а | 244 | XXXXXX |  |  |  | 244 | 0 | 0
148 | 601* | 156 | XXXXXX |  |  |  | 156 | 0 | 0
149 | 602-1* | 91 | XXXXXX |  |  |  | 91 | 0 | 0
150 | 602-2* | 147 | XXXXXX |  |  |  | 147 | 0 | 0
151 | 603-1 | 191 | XXXXXX |  |  |  | 191 | 0 | 0
152 | 603-2* | 75.1 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 75.1
153 | 604-1* | 223 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 223 | 0
154 | 604-2* | 145.2 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 145.2
155 | 605-1 | 102.5 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 102.5 | 0
156 | 605-2 | 153 | XXXXXX |  |  |  | 153 | 0 | 0
157 | 606-1 | 168 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 168
158 | 606-2 | 192.2 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 192.2
159 | 606-3 | 17.9 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 17.9
160 | 607-1 | 242.9 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 242.9
161 | 607-2 | 233 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 233 | 0
162 | 615-1* | 97.4 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 97.4 | 0
163 | 615-2* | 129 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 129 | 0
164 | 616* | 75.9 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 75.9
165 | 656* | 261.8 | XXXXXX |  |  |  | 261.8 | 0 | 0
166 | цтп Туркестанская | 183.33 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 183.33 | 0
167 | цтп Стройгородок - 1 | 111 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 111
168 | цтп Стройгородок - 2 | 199.1 |  |  | XXXXXX |  | 0 | 0 | 199.1
169 | пер. Адыгейский, 25 | 14 |  | XXXXXX |  |  | 0 | 14 | 0 | нет реж.карты
| Итого по КМР : | 6259.13 | 2777.3 | 2254.53 | 1227.3 |  | 2777.3 | 2254.53 | 1227.3 | 6259.13
ВСЕГО по КП ХТС: |  | 17942.63 | 6825 | 6551.93 | 4565.7 |  | 6825 | 6551.93 | 4565.7 | 17942.63
ПРИМЕЧАНИЕ: |  | 1. График вводится по команде диспетчера ХТС при устойчивой среднесуточной температуре наружного воздуха + 6 °С с целью недопущения перегревов зданий.
2. Продолжительность отключения очереди ( 1-й и 2-й,3-й ) производится по температуре наружного воздуха и вычисляются по формуле : n=24-(30,6-1,7 tн.в.ср).
tн.в.ср, °С |  | Продол-сть отключения (ч) | Периодичность отключения (с-до) (ч)
|  |  | 1-я очередь | 2-я очередь | 3-я очередь
6 |  | 3.6 | 8.00-12.00 | 12.00-16.00 | 16.00-20.00
7 |  | 5.3 | 8.00-13.00 | 13.00-18.00 | 18.00-23.00
8 |  | 7 | 6.00-13.00 | 13.00-20.00 | 20.00-3.00
9 |  | 8.7 | 6.00-14.00 | 14.00-22.00 | 22.00-6.00
10 |  | 10.4 | по команде диспетчера ЦДС
11 |  | 12.1
12 |  | 13.8
13 |  | 15.5
14 |  | 17.2
15 |  | 18.9
16 |  | 20.6
3. ЦТП* работающие в режиме смешения, регулирование осуществляется за счет смешения сетевой воды на квартал.
4. Поочередное отключение ЦТП производить в течении 1-1,5 часов.
5. Регулирование температуры на узлах смешения (УС) производится загрузкой насосов или изменением перепада давлений входной задвижкой.
6. Продолжительность отключения децентрализованных котельных производится согласно пункту 2, по команде диспетчера филиала .
7. Введение группового регулирования отопления не приводит к снижению температуры внутри помещения жилых домов согласно санитарных норм.

## Лист2
D:\Лена\Приказы, служ.полож, инст-ции\График груп.регулирования\График груп.регул_2015